| 谯城服务区污水接入市政管网工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：谯城服务区污水接入市政管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一、土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土方开挖 2、土壤类别：投标人依据设计图纸并自行踏勘现场后确定 3、挖土深度：详见设计图纸 4、说明：清单工程量已考虑放坡及工作面工程量，投标人综合考虑报价 5、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 2960 |  |  |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：排水工程施工过程中产生的所有废料 2、运距：投标人自行踏勘现场后确定，弃土场、弃土场场地平整、保洁费、修建运输通道、路政、环保部门征收的等一切费用 3、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 410 |  |  |
| 3 | 040103001001 | 填方 | 1、部位：沟槽回填 2、填方材料品种：素土 3、密实度要求：见设计图纸及相关规范 4、其他：具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 2550 |  |  |
| 二、基坑防护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040205012001 | 隔离围挡 | 1、类型：成品铁皮围挡 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 37 |  |  |
| 5 | WB011706004001 | 降水井 | 1、基坑管井降水 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 4 |  |  |
| 三、排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：PE管,等级选用 PE100 等级，管材应符合《给水用聚乙烯管材规范》，管道工作压力为0.6MPa，实验压力为1.1MPa.，且管材强度应满足规范外压要求； 2、连接方式：电熔连接和热熔连接 3、管径：DN160 4、含管道水压试验等 | m | 2066 |  |  |
| 7 | 040501004002 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：PE管,等级选用 PE100 等级，管材应符合《给水用聚乙烯管材规范》，管道工作压力为0.6MPa，实验压力为1.1MPa.，且管材强度应满足规范外压要求； 2、连接方式：电熔连接和热熔连接 3、管径：DN110 4、含管道水压试验等 | m | 1361 |  |  |
| 8 | WB040501021001 | 管道垫层及基础 | 1、Ⅱ级钢筋混凝土管基础参见《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201，P11）施工 2、其他详见图集说明 | m | 20 |  |  |
| 9 | 040501001001 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2、接口类型：平口式，参见 06MS201-1-23 3、管径：DN300 4、基础做法：基础参见 06MS201-1-9 | m | 20 |  |  |
| 10 | 040501001002 | 现浇混凝土包管 | 1、部位：压力管包管 2、混凝土强度：C25混凝土 3、模板：包含制作及安装，投标人综合考虑报价 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 9.72 |  |  |
| 11 | 030109011001 | 自耦式潜水污水泵室外安装 | 1、潜水排污泵：流量Q1=8m3/h，扬程h1=10m 2、自耦装置 3、具体安装材料自行考虑 4、施工单位自行勘察现场，需满足业主使用要求，报价为全费用单价，中标后不予调整 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 030109011002 | 自耦式潜水污水泵室外安装 | 1、潜水排污泵：流量Q1=12m3/h，扬程h1=20m 2、自耦装置 3、具体安装材料自行考虑 4、施工单位自行勘察现场，需满足业主使用要求，报价为全费用单价，中标后不予调整 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 040504002001 | 钢筋混凝土格栅井 | 1、规格：800*800mm 2、构筑物混凝土强度：现浇C30抗渗混凝土，抗渗等级P6 3、垫层：现浇C20混凝土，垫层底部换填50cm碎石 4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸 5、模板：包含制作及安装，投标人综合考虑报价 6、800*800重型球磨铸铁井盖及井座一套 7、内含平板网格不锈钢人工格栅一套 8、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸 9、构筑物内壁采用防腐涂料聚氨酯、环氧树脂两底两面，地面以下外侧池壁采用环氧煤沥青一底一面 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 2 |  |  |
| 14 | 040504002002 | 钢筋混凝土泵池 | 1、规格：3000*2000mm 2、构筑物混凝土强度：现浇C30抗渗混凝土，抗渗等级P6 3、垫层：现浇C20混凝土，垫层底部换填50cm碎石 4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸 5、模板：包含制作及安装，投标人综合考虑报价 6、700*700重型球磨铸铁井盖及井座2套 7、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸 8、构筑物内壁采用防腐涂料聚氨酯、环氧树脂两底两面，地面以下外侧池壁采用环氧煤沥青一底一面 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 2 |  |  |
| 15 | 040504002003 | 钢筋混凝土消能井 | 1、规格：1980*1980mm 2、构筑物混凝土强度：现浇C35抗渗混凝土，抗渗等级P6 3、垫层：现浇C20混凝土，垫层底部换填50cm碎石 4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸 5、模板：包含钢法兰等预埋件制作及安装，投标人综合考虑报价 6、底板用1：2水泥砂浆抹面，20mm，砼预制块井筒高500mm 7、1200*1200重型球墨铸铁井盖井座一套 8、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸 9、构筑物内壁采用防腐涂料聚氨酯、环氧树脂两底两面，地面以下外侧池壁采用环氧煤沥青一底一面 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 1 |  |  |
| 16 | 040504002004 | 流量计井 | 1、规格：1200*1200mm 2、构筑物混凝土强度：现浇C25混凝土 3、垫层：现浇C15混凝土 4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸 5、模板：包含制作及安装，投标人综合考虑报价 6、φ600轻型球磨铸铁井盖及井座 7、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 3 |  |  |
| 17 | 040504001001 | 排泥阀井 | 1、规格：φ800mm，具体做法详见图集07MS101-2-58、59 2、井墙为MU10烧结实心砖砌筑，砌筑砂浆为M10水泥砂浆，1：2防水砂浆抹面 3、垫层：现浇C15混凝土 4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸 5、φ700轻型球磨铸铁井盖及井座 6、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 6 |  |  |
| 18 | WB040504010001 | 排泥湿井 | 1、检查井规格：Φ1000mm 2、做法：详见图集皖2015S209 3、包含钢筋、模板制作及安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 6 |  |  |
| 19 | 040504002005 | 排气阀井 | 1、规格：1200*2000mm 2、井墙为MU10标准机制转砌筑，砌筑砂浆为M7.5水泥砂浆，1：2防水砂浆抹面 3、垫层：现浇C20混凝土，垫层底部换填10cm卵石 4、钢筋：HPB300级钢筋，HRB400级钢筋，详见设计图纸 5、700*700重型球磨铸铁井盖及井座1套 6、包含预埋件制作安装、管头填缝止水，具体做法详见工艺图质和结构图纸 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 8 |  |  |
| 20 | 040504002006 | 钢筋混凝土污水检查井 | 1、检查井规格：Φ1000mm 2、做法：详见图集06MS201-3-21 3、包含钢筋、模板制作及安装 4、Φ700轻型(B200)复合材料或钢纤维混凝土井盖 5、检查井均设置安全网，聚乙烯网绳，质量及强度均需满足《安全网》(GB5725-2009)的相关要求 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座 | 4 |  |  |
| 21 | 041001001001 | 混凝土路面破除恢复 | 1、拆除及恢复原混凝土路面及基层 2、C30砼面板(厚度同现状) 3、20cm厚C20商品砼基层 4、D8@200双层双向钢筋网片 5、20cm级配碎石找平 6、含拆除垃圾外运等 | m2 | 50 |  |  |
| 22 | 050101006001 | 绿化破除恢复 | 1、绿化破除恢复（同现状） 2、施工单位自行勘察现场，需满足业主使用要求，报价为全费用单价，中标后不予调整 | m2 | 1685 |  |  |
| 23 | 031103029001 | 标桩 | 1、规格：100mmx100mmx500mm 2、管线拐弯、分岔等处设标桩外，直线段每隔 200m 设一标桩。埋设必须牢靠，露出地面不少于 100mm，标桩顶用红漆依次编桩号并喷涂“污水”标志 3、含基础及安装 | 个 | 16 |  |  |
| 24 | WB040403016001 | 金属管道支架 | 挂管施工段，管道支架做法参照图集 03S402，页 69 | 个 | 20 |  |  |
| 25 | WB040501022001 | 管道混凝土包封 | 1、对局部管顶覆土不足的管道采用混凝土包封处理，管道外壁c20混凝土包封 2.做法详见规范及图集 | m | 50 |  |  |
| 26 | WB040501022002 | 青苗赔偿 | 自行勘察现场考虑报价 不得高于政府相关文件规定 | m2 | 500 |  |  |
| 27 | WB040501022003 | 临时征地 | 自行勘察现场考虑报价 不得高于政府相关文件规定 | m2 | 3600 |  |  |
| 28 | WB040501022004 | 排水沟、阻水梗 | 1、基坑防护中排水沟、阻水梗 2、具体做法及工程量详见基坑防护工程数量表 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN50 4、其它：符合施工规范 | m | 220 |  |  |
| 30 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN25 4、其它：符合施工规范 | m | 40 |  |  |
| 31 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：DN20 4、其它：符合施工规范 | m | 20 |  |  |
| 32 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-1kV 3、规格： 5x10 4、敷设方式、部位：镀锌钢管内敷设 | m | 220 |  |  |
| 33 | 030404017001 | 控制柜 | 1、名称：控制柜 2、型号：设备配套（含基础） 3、安装方式：悬挂安装 | 台 | 2 |  |  |
| 34 | 040504009001 | 接线手井 | 1、规格：600mmx600mmx840mm 2、材质：砖砌 | 座 | 2 |  |  |
| 35 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：角钢 3、规格：∠50*5*2500 4、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | 根 | 6 |  |  |
| 36 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-40x4 3、其他未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑文件、图集、政府相关文件及规范等其他文件 | m | 80 |  |  |
| 四、其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |
| 38 | WB011614004001 | 接驳费 | 1、污水管网与市政管网接驳费用 2、投标人依据设计图纸自行踏勘现场综合报价，中标后不予调整 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  |  |
| 合计报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |