## 封面
G0321德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段房建工程加油工艺专业分包
响应报价
响应报价（小写） | 0
（大写） | 0
单位名称: |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章)
投标时间:

## 单位工程汇总表
汇总表
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | 凫峰服务区-加油工艺【建筑、装饰】 | 0
2 | 凫峰服务区-加油工艺【安装】 | 0
合计 |  | 0

## 凫峰服务区-加油工艺【建筑、装饰】
工程量清单报价表
工程名称：凫峰服务区-加油工艺【建筑、装饰】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税）
| 0101 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、土壤类别：综合各类土方 2、土方开挖方式：勘察现场，自行考虑 3、综合考虑机械与人工作业 4、运距由投标人自行考虑 5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 187.46 |  | 0
2 | 010101002001 | 挖基础土方 | 1、土壤类别：综合各类土方 2、基础类型：独立基础等 3、土方开挖方式：勘察现场，自行考虑 4、综合考虑机械与人工作业 5、运距由投标人自行考虑 6、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 203.42 |  | 0
3 | 010102003001 | 挖基坑石方 | 1、土壤类别：综合各类石方 2、基础类型：独立基础等 3、土方开挖方式：勘察现场，自行考虑 4、综合考虑机械与人工作业 5、运距由投标人自行考虑 6、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 1688.41 |  | 0
4 | 010103001002 | 土方回填 | 1、部位：基础土方回填 2、土质要求：回填中性细砂（水撼实） 3、密实度要求：符合规范要求 4、夯填（碾压）：分层夯实，压实系数不小于0.94 5、运输距离：自行考虑（含场内与场外运距） 6、综合考虑机械与人工作业 7、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 903.86 |  | 0
5 | 010103001001 | 土方回填 | 1、部位：基础土方回填 2、土质要求：回填级配砂石（粒径3-12mm） 3、密实度要求：符合规范要求 4、夯填（碾压）：分层夯实，压实系数不小于0.97 5、运输距离：自行考虑（含场内与场外运距） 6、综合考虑机械与人工作业 7、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 203.76 |  | 0
6 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、名称：人工清底 2、土壤类别：详见设计图纸 3、综合考虑机械与人工作业 4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 68.4 |  | 0
| 0104 | 砌筑工程
7 | 010401001001 | 砖基础 | 1、部位：±0.00以下部位 2、砖品种、规格、强度级：砼实心砌块（MU15） 3、墙体类型：直形墙 4、砂浆强度级：Mb7.5（水泥砂浆）（预拌砂浆） 5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 9.86 |  | 0
| 0105 | 混凝土工程
8 | 010404001001 | 基础垫层 | 1、部位：独立基础等 2、混凝土强度等级：C15 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 5.33 |  | 0
9 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土种类：商品混凝土 3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 128.98 |  | 0
10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、柱高度：详见设计图纸 2、柱截面尺寸：≤1.6m 3、混凝土强度等级：C30 4、混凝土种类：商品混凝土 5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 14.43 |  | 0
11 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土种类：商品混凝土 3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 55.91 |  | 0
12 | 010504001001 | 直形墙 | 1、部位：监测井壁 2、混凝土强度等级：C30 3、混凝土种类：商品混凝土 4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 0.4 |  | 0
13 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土种类：商品混凝土 3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 1.79 |  | 0
14 | 010515001002 | 现浇混凝土钢筋-Ⅲ级钢Φ10以下 | 1、钢筋种类：HRB400级钢（Ⅲ级钢） 2、钢筋规格：Φ10以内 3、现浇钢筋混凝土结构构件 4、钢筋制作、运输 5、钢筋安装 6、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t | 2.921 |  | 0
15 | 010515001008 | 现浇混凝土钢筋-Ⅲ级钢Φ16以下 | 1、钢筋种类：HRB400级钢（Ⅲ级钢） 2、钢筋规格：Φ16以内 3、现浇钢筋混凝土结构构件 4、钢筋制作、运输 5、钢筋安装 6、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t | 6.763 |  | 0
16 | 010515001010 | 现浇混凝土钢筋-Ⅲ级钢Φ20以下 | 1、钢筋种类：HRB400级钢（Ⅲ级钢） 2、钢筋规格：Φ20以内 3、现浇钢筋混凝土结构构件 4、钢筋制作、运输 5、钢筋安装 6、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t | 3.874 |  | 0
17 | 010515001005 | 现浇混凝土钢筋-Ⅲ级钢Φ20以上 | 1、钢筋种类：HRB400级钢（Ⅲ级钢） 2、钢筋规格：Φ20以上 3、现浇钢筋混凝土结构构件 4、钢筋制作、运输 5、钢筋安装 6、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t | 2.221 |  | 0
| 0106 | 金属结构工程
18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、钢材种类、规格：综合考虑 2、螺栓长度：综合各类长度，含钢结构预埋 3、油漆种类：红丹防锈漆两遍 4、工作内容：切割、焊接、预埋 5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t | 0.55 |  | 0
19 | 010606008001 | 钢梯 | 1、钢材种类、规格：综合考虑 2、油漆种类：红丹防锈漆两遍 3、工作内容：切割、焊接、预埋 4、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t | 0.32 |  | 0
| 0111 | 楼地面装饰工程
20 | ZB010101001002 | 加油岛地台（长8.65m） | 1、长8.65m（(根据现场实际尺寸)） 2、地台面层：为300*300黑色亚光釉面砖防滑 3、黑砖黑缝 4、四周檐口采用直径40不锈钢工业管（壁厚2mm内填炒干砂） 5、钢管与地砖交接处用8mm黑色结构胶填充 6、地台侧面用3mm厚钢板围边（固定方式采用30*30角钢膨胀螺丝与混凝土固定），采用黄黑相见反光漆 7、地台基础为C30砼浇筑 8、未尽事宜详见图纸设计及招标文件 | 座 | 6 |  | 0
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：井壁 2、厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆内掺5%的硅质密实（预拌砂浆） 3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 95.41 |  | 0
| 0115 | 其他装饰工程
22 | ZB010101001001 | 防撞柱 | 1、名称：防撞柱 2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 个 | 2 |  | 0
| 011702 | 混凝土模板及支架（撑）
23 | 011702001001 | 垫层（模板） | 1、清单量及定额消耗量执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关规定 2、复合木模板 3、综合各种截面尺寸 4、综合各种高度 5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 30.86 |  | 0
24 | 011702001002 | 满堂基础（模板） | 1、清单量及定额消耗量执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关规定 2、复合木模板 3、综合各种截面尺寸 4、综合各种高度 5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 135.89 |  | 0
25 | 011702002001 | 矩形柱（模板） | 1、清单量及定额消耗量执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关规定 2、复合木模板 3、柱截面尺寸：≤1.6m 4、综合各种高度 5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 131.21 |  | 0
26 | 011702011001 | 直形墙（模板） | 1、清单量及定额消耗量执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关规定 2、复合木模板 3、综合各种截面尺寸 4、综合各种高度 5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 1.98 |  | 0
27 | WB011702039001 | 压顶 | 1、清单量及定额消耗量执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关规定 2、复合木模板 3、综合各种截面尺寸 4、综合各种高度 5、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 20 |  | 0
| 011703 | 垂直运输
28 | 011703001001 | 建筑垂直运输 | 1、名称：垂直运输 2、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 3、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 187.46 |  | 0
| 011706 | 施工排水、降水
29 | 011706002001 | 排水、降水 | 1、名称：排水、降水 2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 2034.23 |  | 0
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
30 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、名称：机械设备种类、型号规格、台次等投标人自行考虑，综合报价 2、其他：具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1 |  | 0
31 |  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 凫峰服务区-加油工艺【安装】
工程量清单报价表
工程名称：凫峰服务区-加油工艺【安装】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（含税） | 全费用合价（含税）
|  | 热力设备安装工程 |  |  | 1.000
1 | WB030223004001 | 潜油泵 | 1、名称：潜油泵 2、型号：1.5HP 流量240L/min 3、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 5.000 |  | 0
2 | WB030223021001 | 柴油储罐 | 1、名称：柴油储罐 2、容积：50m³ 3、型号：∅2816X8720 内钢外玻璃纤维增强塑料 4、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
3 | WB030223021002 | 汽油储罐 | 1、名称：汽油储罐 2、容积：50m³ 3、型号：∅2816X8720 内钢外玻璃纤维增强塑料 4、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
4 | WB030223021003 | 汽油储罐 | 1、名称：汽油储罐 2、容积：30m³ 3、型号：∅2614X6216 内钢外玻璃纤维增强塑料 4、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2.000 |  | 0
5 | WB030223021004 | 柴油储罐 | 1、名称：柴油储罐 2、容积：30m³ 3、型号：∅2614X6216 内钢外玻璃纤维增强塑料 4、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
6 | WB030223021005 | 尿素储罐 | 1、名称：尿素储罐 2、容积：20m³ 3、型号： 4、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
|  | 电气设备安装工程 |  |  | 1.000 |  | 0
7 | WB030402004001 | 动力配电柜AP XL-21型 | 1、名称：动力配电柜 2、型号：AP XL-21型 3、规格：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
8 | WB030409001001 | 断接卡子制作、安装 | 1、名称：接地测试卡子 2、规格：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 20.000 |  | 0
|  | 工业管道工程 |  |  | 1.000 |  | 0
9 | 030801001001 | 镀锌钢管 | 1、材质：镀锌钢管 2、规格：DN100*4.5 3、连接形式、焊接方法：法兰连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：设计要求 5、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:地上管道外涂两层防锈漆，两层调和漆；埋地敷设的管道须做特加强级防腐处理，具体详图纸 | m | 63.600 |  | 0
10 | WB030801002001 | 低压金属软管 | 型号、规格:DN50 PN10 L=150 工作内容：1.安装 | 根 | 10.000 |  | 0
11 | WB030801002002 | 低压金属软管 | 型号、规格:DN80 PN10 L=150 工作内容：1.安装 | 根 | 6.000 |  | 0
12 | WB030801002003 | 低压金属软管 | 型号、规格:DN100 PN10 L=150 工作内容：1.安装 | 根 | 3.000 |  | 0
13 | 030804001001 | 测试三通 | 1、型号、规格:DN25 2、T(S),II,4mm,BW，20# | 个 | 3.000 |  | 0
14 | 030804001002 | 外螺纹转换接头 | 型号、规格:DN50/40 工作内容：安装 | 个 | 9.000 |  | 0
15 | 030804001003 | 90°长半径无缝对焊弯头 | 型号规格：DN100-Ⅱ-4-20-90E(L) GB/T12459(含油气回收) | 个 | 7.000 |  | 0
16 | 030804001004 | 90°长半径无缝对焊弯头 | 型号规格：DN80-Ⅱ-4-20-90E(L) GB/T12459(含油气回收) | 个 | 16.000 |  | 0
17 | 030804001005 | 90°长半径无缝对焊弯头 | 型号规格：DN50-Ⅱ-4-20-90E(L) GB/T12459(含油气回收) | 个 | 17.000 |  | 0
18 | 030804001006 | 45°长半径无缝对焊弯头 | 型号规格：DN100-Ⅱ-4-20-45E(L) GB/T12459(含油气回收) | 个 | 1.000 |  | 0
19 | 030804001007 | 45°长半径无缝对焊弯头 | 型号规格：DN80-Ⅱ-4-20-45E(L) GB/T12459(含油气回收) | 个 | 7.000 |  | 0
20 | 030804001008 | 45°长半径无缝对焊弯头 | 型号规格：DN50-Ⅱ-4-20-45E(L) GB/T12459(含油气回收) | 个 | 5.000 |  | 0
21 | 030807001001 | 球阀 | 型号、规格:DN25 工作内容：1.安装 | 个 | 6.000 |  | 0
|  | 补充分部 |  |  | 1.000 |  | 0
22 | ZB030101001001 | 加油机 | 1、六枪三油品潜油泵加油机 流量5-50升/分（汽油枪加油机含油气回收） 2、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 5.000 |  | 0
23 | 030113007001 | 尿素加注机(防爆) | 1、双枪潜油泵尿素加注机，整机防爆型，防爆等级ExdII AT3 2、型号：双枪潜液泵型 流量20-40升/分 3、含尿素加注机底座 | 台 | 1.000 |  | 0
24 | ZB010101001001 | 集液管 | 集液管 | 台 | 1.000 |  | 0
25 | ZB030101001002 | 快速接头PN10 | 1、组合件：2个阴接头、3个阳接头，(均带球阀) 2、DN80 3、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 5.000 |  | 0
26 | ZB030101001003 | 带锁量油器 | 1、带锁量油器 2、(汽油带球阀) 3、DN100 4、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 5.000 |  | 0
27 | ZB030101001004 | 防爆挠性管G3/4"(内)－(外) | 1、防爆标志：ExdⅡBT4 2、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 4.000 |  | 0
28 | ZB030101001005 | 防爆挠性管G1"(内)－(外) | 1、防爆标志：ExdⅡBT4 2、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 4.000 |  | 0
29 | ZB030101001006 | 防雷接地辅材 | 1、环氧密封件：5m,防爆胶泥、密封穿线盒 BCH-B1"法兰跨接线 TRJ-10mm²：60M,二通接线盒(防爆) 3/4"NPT槽钢 ［10 紧急断电控制按钮 （带保护盖）双层罐、双层管测漏报警器,液位检测仪、液位碳棒 等 2、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 |  | 0
30 | ZB030101001007 | 油盆、底槽支架 | 1、名称：油盆、底槽支架 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 6.000 |  | 0
31 | ZB030101001008 | 紧急切断阀固定件 | 1、名称：紧急切断阀固定件 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | kg | 180.000 |  | 0
32 | ZB030101001009 | DN75密封件 | 1、名称：DN75密封件 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 28.000 |  | 0
33 | ZB030101001010 | DN75橡胶套带卡箍 | 1、名称：DN75橡胶套带卡箍 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 28.000 |  | 0
34 | ZB030101001011 | DN90密封件 | 1、名称：DN90密封件 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 8.000 |  | 0
35 | ZB030101001012 | DN90橡胶套带卡箍 | 1、名称：DN90橡胶套带卡箍 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 8.000 |  | 0
36 | ZB030101001013 | 接线防爆软管 | 1、名称：接线防爆软管 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 80.000 |  | 0
37 | ZB030101001014 | 接线防爆盒 | 1、名称：接线防爆盒 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 50.000 |  | 0
38 | ZB030101001015 | 加油机潜油泵控制柜 | 1、名称：加油机潜油泵控制柜 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2.000 |  | 0
39 | ZB030101001017 | 检测管分支连接块 | 1、名称：检测管分支连接块 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2.000 |  | 0
40 | ZB030101001018 | 渗漏监测报警器 | 1、名称：渗漏监测报警器 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2.000 |  | 0
41 | ZB030101001031 | 油气回收在线监测控制器自动监控系统 |  | 项 | 1.000 |  | 0
42 | ZB030101001032 | 双层管线渗漏检测控制器自动监控系统 | 1、包含主机及渗漏探测器、UPS电源等 | 套 | 1.000 |  | 0
43 | ZB030101001033 | 双层罐渗漏检测控制器自动监控系统 | 1、包含主机及渗漏探测器、UPS电源等 | 套 | 1.000 |  | 0
44 | ZB030101001035 | 加油机及液位仪微机自动监控系统 | 1、包含管控机、ATG、液位仪、计算机、加油机数据采集器、UPS电源、控制器、加油站管理软件系统等设备 | 套 | 1.000 |  | 0
45 | ZB030101001019 | DN25镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN25 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 1554.000 |  | 0
46 | ZB030101001020 | 控制线缆 | 1、名称：控制线缆 2、规格：RVVP4*1.5 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 1434.000 |  | 0
47 | ZB030101001021 | 刚性防水套管制作 | 1、名称：刚性防水套管制作 2、规格：DN150以内 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 13.000 |  | 0
48 | ZB030101001022 | 刚性防水套管安装 | 1、名称：刚性防水套管安装 2、规格：DN150以内 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 13.000 |  | 0
49 | ZB030101001023 | 刚性防水套管制作 | 1、名称：加油机油盆刚性防水套管制作 2、规格：DN150以内 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 22.000 |  | 0
50 | ZB030101001024 | 刚性防水套管安装 | 1、名称：加油机油盆刚性防水套管安装 2、规格：DN150以内 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 22.000 |  | 0
51 | ZB030101001025 | 不锈钢接地箱 | 1、名称：不锈钢接地箱 2、规格：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 12.000 |  | 0
52 | ZB030101001026 | 管道阻火器 | 1、名称：管道阻火器 2、规格：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 12.000 |  | 0
53 | ZB030101001027 | 钢板操作井 | 1、名称：钢板操作井 2、规格：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 4.000 |  | 0
54 | ZB030101001028 | 加油机底槽 | 1、名称：加油机底槽 2、规格：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3.000 |  | 0
55 | ZB030101001030 | 渗漏监测报警器 | 1、名称：渗漏监测报警器 2、规格：详见图纸 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  | 0
56 | 30503008001 | 卸油防溢阀 | 1、名称：卸油防溢阀 2、规格型号：PN10/RFDN100 3、未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 5.000 |  | 0
57 | 30901012001 | 防雨型阻火器 | 1、型号、规格：PN10/RFDN50 2、附件材质、规格：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 4.000 |  | 0
58 | 30901012002 | 压力真空阀/阻火器 | 1、型号、规格：PN10/RFDN50 2、附件材质、规格：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  | 0
59 | 31003001001 | 自闭式快速接头 | 1、类型：(带球阀) 2、规格、压力等级：DN100 3、焊接方法：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.000 |  | 0
60 | 31003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN50 3、焊接方法：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2.000 |  | 0
61 | 80902006001 | 液位仪 | 1、名称：液位仪 2、规格型号：防爆型磁致伸缩液位探棒,TLS-2N控制器 3、技术参数：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个/支 | 5.000 |  | 0
62 | 31003001003 | 剪切阀 | 1、材质：NPT或BSP螺纹 2、规格：DN40 2、焊接方法：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 9.000 |  | 0
63 | 30801007001 | 塑料复合管 | 材质:双层热塑性塑料管 型号、规格:PL02-DN50 工作内容：管道土方挖填、安装、套管制作安装、压力实验、系统吹扫 | m | 345.600 |  | 0
64 | 30801002001 | 钢管 | 1、材质:20#无缝钢管 2、除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:地上管道外涂两层防锈漆，两层调和漆；埋地敷设的管道须做特加强级防腐处理，具体详图纸 3、型号、规格:Φ108*4 工作内容：管道土方挖填，安装、套管制作安装、压力实验、系统吹扫、除锈刷油防腐 | m | 40.800 |  | 0
65 | 30801002002 | 钢管 | 材质:20#无缝钢管 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:地上管道外涂两层防锈漆，两层调和漆；埋地敷设的管道须做特加强级防腐处理，具体详图纸 型号、规格:Φ89*4 | m | 133.200 |  | 0
66 | 30801002003 | 钢管 | 材质:20#无缝钢管 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:地上管道外涂两层防锈漆，两层调和漆；埋地敷设的管道须做特加强级防腐处理，具体详图纸 型号、规格:Φ57*4 | m | 80.400 |  | 0
67 | 30604001031 | 压力真空阀 | 1、型号、规格:DN50 2、正压2kPa～3kPa 负压1.5kPa～2kPa | 个 | 1.000 |  | 0
68 | 30604001017 | 双层管终端接头 | 型号、规格:DN50 工作内容：安装 | 个 | 9.000 |  | 0
69 | 30604001038 | 卸油防溢阀 | 型号、规格:DN100 工作内容：1.安装 | 个 | 5.000 |  | 0
70 | 30404017001 | 加油机潜油泵配电箱AP1 | 1、名称：加油机潜油泵配电箱AP1 2、型号：厂家配套提供 3、安装方式：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
71 | 30404017002 | 照明配电箱AL1~3 | 1、名称：照明配电箱AL1~3 2、规格：AL2~3为预留 3、安装方式：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 3.000 |  | 0
72 | 30404017003 | UPS电源配电箱 3KVA | 1、名称：UPS电源配电箱 3KVA 2、规格：持续供电时间180分钟 3、安装方式：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
73 | 30404017004 | 液位仪配电箱 | 1、名称：液位仪配电箱 2、规格： 3、安装方式：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
74 | 30404017005 | 测漏仪箱 | 1、名称：油罐测漏仪、管道测漏仪箱 2、规格： 3、安装方式：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2.000 |  | 0
75 | 30404032001 | 总等电位端子箱 | 1、名称：总等电位端子箱 2、安装部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
76 | 30404032002 | 局部等电位端子箱 | 1、名称：总等电位端子箱 2、安装部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
77 | 30602001001 | 静电接地报警仪 CHY-8/JD5 | 1、名称：静电接地报警仪 CHY-8/JD5 2、功能：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 1.000 |  | 0
78 | 30602001002 | 一体式声光报警仪 | 1、名称：一体式声光报警仪 2、功能：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 1.000 |  | 0
79 | 30408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-1KV-4*25 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 100.000 |  | 0
80 | 30408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-1KV-5*16 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 30.000 |  | 0
81 | 30408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-1KV-5*10 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 15.000 |  | 0
82 | 30408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-1KV-5*6 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 20.000 |  | 0
83 | 30408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV-1KV-3*2.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 104.000 |  | 0
84 | 30408001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV-1KV-5*2.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 187.000 |  | 0
85 | 30411004001 | 配线 | 1、名称：电源线 2、型号：RVV-0.5kV-3*2.5 3、配线部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 215.000 |  | 0
86 | 30411004002 | 配线 | 1、名称：电源线 2、型号：NH-RVV-0.5kV-4*2.5 3、配线部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 90.000 |  | 0
87 | 30411004003 | 配线 | 1、名称：电源线 2、型号：RVV-0.5kV-3*4 3、配线部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 200.000 |  | 0
88 | 30411004004 | 配线 | 1、名称：电源线 2、型号：NH-BV-3*2.5 3、配线部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 500.000 |  | 0
89 | 30408002001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：KYJV-0.45/0.75kV-4*1.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 55.000 |  | 0
90 | 30408002002 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：KYJV-0.45/0.75kV-6*1.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 65.000 |  | 0
91 | 30408002003 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：KYJV-0.45/0.75kV-3*1.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 55.000 |  | 0
92 | 30408002010 | 信号电缆 | 1、名称：信号电缆 2、型号：RVVP-0.45/0.75kV-4*1.0 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 143.000 |  | 0
93 | 30408002004 | 信号电缆 | 1、名称：信号电缆 2、型号：RVVP-0.45/0.75kV-4*1.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 144.000 |  | 0
94 | 30408002011 | 信号电缆 | 1、名称：信号电缆 2、型号：RVVP-0.45/0.75kV-8*1.0 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 530.000 |  | 0
95 | 30408002012 | 信号电缆 | 1、名称：信号电缆 2、型号：RVVP-0.45/0.75kV-8*1.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 228.000 |  | 0
96 | 30408002005 | 信号电缆 | 1、名称：信号电缆 2、型号：RVVP-0.45/0.75kV-12*1.0 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 429.000 |  | 0
97 | 30408002006 | 信号电缆 | 1、名称：信号电缆 2、型号：RVVP-0.45/0.75kV-4*1.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 150.000 |  | 0
98 | 30408002013 | 信号电缆 | 1、名称：信号电缆 2、型号：HSYVP-5e4*2*0.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 450.000 |  | 0
99 | 30408002007 | 信号电缆 | 1、名称：信号电缆 2、型号：HSYVP-5e4*2*0.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 300.000 |  | 0
100 | 30409002001 | 接地母线 | 1、名称：BVR-16接地线 2、安装部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 60.000 |  | 0
101 | 30409001001 | 接地极 | 1、名称：L50*5热镀锌角钢 L=2500 2、基础接地形式：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 根（块） | 220.000 |  | 0
102 | 30409003001 | 热镀锌扁钢 | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格： -40*4 3、安装形式：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 90.000 |  | 0
103 | 30411001001 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC80 3、接地要求：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 60.000 |  | 0
104 | 30411001002 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC50 3、接地要求：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 36.000 |  | 0
105 | 30411001003 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC32 3、接地要求：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 15.000 |  | 0
106 | 30411001004 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、规格：SC25 3、接地要求：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 506.000 |  | 0
107 | 30411001005 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 ,2、规格：SC20 3、接地要求：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 655.000 |  | 0
108 | 30409005001 | Φ10热镀锌圆钢 | 1、名称：Φ10热镀锌圆钢 2、安装形式：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 350.000 |  | 0
109 | 30502001001 | 网络机柜 | 1、名称：网络机柜 2、安装方式：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
110 | 30502001002 | 监控机柜 | 1、名称：监控机柜 2、安装方式：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
111 | 40205020001 | 监控摄像机 | 1、类型：高清枪式监控摄像机 2、防护罩要求：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 8.000 |  | 0
112 | 40205020002 | 监控摄像机 | 1、类型：高清红外枪式监控摄像机 2、防护罩要求：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.000 |  | 0
113 | 40205020003 | 监控摄像机 | 1、类型：半球高清摄像机 2、防护罩要求：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 4.000 |  | 0
114 | 30408002008 | 监控电缆 | 1、名称：监控电缆 2、型号：HSYVP-5e4*2*0.5 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 950.000 |  | 0
115 | 30408002009 | 监控电缆 | 1、名称：监控电缆 2、型号：RVV-0.5kV-3x1.0 3、敷设方式、部位：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 475.000 |  | 0
116 | 30901013001 | 灭火器 | 1、形式：手提式干粉灭火器MF/ABC4 2、规格、型号：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 具 | 4.000 |  | 0
117 | 30901013002 | 灭火器 | 1、形式：推车式干粉灭火器MFT/ABC35 2、规格、型号：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 具 | 1.000 |  | 0
118 | 40504002001 | 水封井 | 1、垫层、基础材质及厚度：详见图集12S522 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 1.000 |  | 0
119 | 40504002002 | 沉泥井 | 1、垫层、基础材质及厚度：详见图集12S522 2、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 1.000 |  | 0
120 | ZB030101001036 | 环保沟 | 1、规格：沟宽0.05米,深0.1米 2、做法：详见图纸 | m | 196.000 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0